Relatório de Inspeção – Instalações de Gás

Nº : SHK2024-14341-01-01

Inspeção Aprovada

Requerente e Local da Inspeção

| Ana Hathway | Rua Republica - 3 - 9EQ, 2735-061AGUALVA-CACEM |
| --- | --- |

Entidades associadas à Inspeção

| Projetista : 1 | - Projeto : 2 |  | - Visado por : 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalador : 4 |  | Termo : (Informação Indisponível) |  |
| Distribuidor : |  | Id.Fornecimento : 123 |  |

Dados da Inspeção

| Tipo : Periódica | I/R : Inspeção |
| --- | --- |
| Tipo Instalação : Confirmar no local | Tipo Gás : Natural |
| Data Inspeção :2024/04/04 |  |

Ensaios

Fluído:Ar

Equipamento; Duração; Valor Inicial/Final; Tipo Ensaio. 10 min; Pressão Intro.. 10 min; 20 / 20 mbar; Pressão Distr.. 5 min; Monóxido s/Ex.. 5 min; Monóxido c/Ex..

Aparelhos a Gás

Defeitos Críticos(Devem ser eliminados deimediato)

Não identificados

Defeitos Não Críticos (Devem ser eliminados no prazo de 3 meses)

Não identificados

Observaçõesfinais

Constatações

Sem Constatações

Assinaturas

| Requerente | Abastecedor | Inspetor |
| --- | --- | --- |
|  | DistributorImage |  |
| Ana Hathway |  | Mario João Clara LIC202210-01 |
| Processado por computador |  | 16/04/2024 |

Relatório detalhado

# 0. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

0.1. O Requerente aceita os condições contratuais ?: SIM

0.2. Envio de documentação

Email: Email

# 1. INSTALAÇÃO (Data/Projecto/Termo)

1.1- Data de execução da instalação ?

OK: Ano de Construção = 2025

1.2-De acordo com Projecto / Termo ?: Conforme

1.3- Registar dados do Projecto e/ou Termo

Nome do Projectista: 1

Código de aprovação do projecto: 2

Entidade que visou o projecto ?: 3

Nome do Instalador: 4

# 2. CAIXA DE ENTRADA DO EDIFÍCIO

2.1. Caixa de Entrada: Conforme

2.2.  Válvula de Corte Geral do Edifício?: Conforme

2.3. Válvula de Encravamento: Conforme

2.4. Redutor (1º Andar): Conforme

2.5. Existe Válvula de corte para edificio a mais de 20 metros da Válvula da caixa de Entrada no Edifício: Conforme

# 4. TUBAGENS

4.2. Material da Distribuição: Cobre

4.3. Protecção mecanica da Tubagem: Conforme

4.4. Fixação da Tubagem: Conforme

4.5. Tubagem s/contacto com Cabos Electrícos: Conforme

4.6. Tubagem s/utilização para "Circuíto Terra" electrica: Conforme

4.7. Utilização de Tubagens, Acessórios e Equipamentos permitidos: Conforme

4.8. Tubagens em lugares permitidos na legislação / normas: Conforme

4.9. Tem electrodo de ligação à "Terra": Conforme

4.10. Tem "Toma de pressão" (apesar de não ser obrigatório): Sim

# 7. DEFEITOS CRÍTICOS 2/3 : ENSAIOS DE ESTANQUIDADE

7.1. Fluido utilizado

Ar: Ar

7.3. Pressão na Distribuição  (diferença entre Pressão inicial e final)

Estanque: PDI-PDF  20-20 = 0

# 10. OUTROS DEFEITOS

10.1. Existem outros Defeitos não críticos ?: Nada a assinalar

Relatório detalhado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO A INSTALAÇÕES DE GÁS

1. BUREAU VERITAS RINAVE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, Rua Laura Ayres, nº 3, 1600-510 Lisboa, NIPC 502 054 883, adiante designada por BUREAU VERITAS RINAVE.

2. O BUREAU VERITAS RINAVE é um Organismo de Inspeção de Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás ao abrigo do Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de dezembro e da Portaria n.º 362/2000 de 20 de junho, reconhecido pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) por Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2ª série) do Diário da República n.º 15, de 22 de janeiro de 2014 e acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), por conformidade com a norma ISO/IEC 17020, com o Certificado de Acreditação n.º I0006.

3. Através do presente contrato o proprietário ou utente da instalação de gás ou seu representante, adiante designado por Requerente, formaliza a requisição de uma Inspeção ao BUREAU VERITAS RINAVE.

4. O Requerente declara que a requisição da Inspeção à instalação de gás deve-se a: Periódica

5. O BUREAU VERITAS RINAVE é uma Entidade independente de todas as demais intervenientes na instalação de gás objeto de inspeção.

6. Para a realização da inspeção, o Requerente autoriza o acesso do Técnico Inspetor do BUREAU VERITAS RINAVE a todos os componentes da instalação de gás, aos aparelhos a gás e aos sistemas de ventilação e evacuação dos produtos de combustão.

7. A instalação de gás objeto de inspeção é identificada no Relatório de Inspeção nº SHK2024-14341-01-01

8. Se na inspeção não forem detetadas anomalias o BUREAU VERITAS RINAVE emite um Certificado de Inspeção.

9. O Certificado de Inspeção poderá ser levantado pelo Requerente, ou seu mandatário, nas instalações do BUREAU VERITAS RINAVE da delegação geograficamente abrangida. O prazo de emissão do Certificado de Inspeção é de 15 dias após a data da inspeção, sendo que o seu levantamento deverá ser efetuado pelo Requerente no prazo de 90 dias a contar da data de emissão.

O Requerente pretende receber o relatório e o certificado de inspeção (quando aplicável): Email

10. Se na inspeção forem detetadas anomalias caracterizadas como defeitos críticos, fica o Requerente notificado para que a sua eliminação seja imediata, ficando sujeito à cessação do fornecimento de gás, por parte da Entidade Distribuidora, enquanto as mesmas não forem solucionadas.

11. Se na inspeção forem detetadas anomalias caracterizadas como defeitos não críticos, fica o Requerente notificado para proceder à sua eliminação dentro do prazo máximo de três meses, após o que deverá solicitar nova inspeção ao BUREAU VERITAS RINAVE.

12. Para a realização da inspeção à instalação de gás o Requerente paga ao BUREAU VERITAS RINAVE, neste ato, a quantia de: 55,35 € conforme estabelecido.

13. O IVA está incluído nos valores indicados, à taxa legal em vigor.

14. Dados do Requerente:

Nome: Ana Hathway, Contribuinte: 193523540, Representante (em caso de empresa): Ana Hathway, Telefone: 918464680, E-mail: demo@shloklabs.com.

15. Dados para documento de venda:

Nome: Ana Hathway, Contribuinte: 193523540, Morada: Rua Republica,3 - 9EQ2735-061AGUALVA-CACEM

16. Outras condições:

17.O BUREAU VERITAS RINAVE. garante que cumpre com as obrigações que para si resultam das leis que regulam o tratamento de dados pessoais, nomeadamente o exposto na Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, bem como no Regulamento Geral de Protecção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (RGPD), e demais disposições legais e regulatórias que se possam aplicar, incluindo as orientações emitidas pela Comissão Nacional de Protecção de Dados ou qualquer outra entidade de supervisão que venha a ser criada, em matéria de protecção de dados.

18. Os dados pessoais a serem recolhidos são dados de identificação, de contacto e bancários, bem como dados de caracterização das instalações, e destinam-se à prestação dos serviços contratados, com vista à emissão de certificado de gás.

19. Os dados pessoais serão conservados durante 10 (dez) anos, salvo se o BUREAU VERITAS RINAVE não foi obrigado a conservá-los por maior período tempo, em caso de litígio judicial ou por força da lei imperativa.

20. Nos termos da legislação aplicável é garantido ao Requerente, a qualquer momento, direito de acesso, de rectificação, de oposição ou de eliminação dos seus dados, podendo fazê-lo remetendo comunicação escrita, indicando Ref. Protecção de Dados, e identificando-se devidamente, para o BUREAU VERITAS RINAVE com sede sita na Rua Laura Ayres, 3, 1600-510 Lisboa ou para o email_juridico@pt.bureauveritas.com, e de que a retirada do seu consentimento prestado para tratamento dos seus dados não compromete a licitude do tratamento com base no consentimento previamente dado.

21. A Política de Protecção de Dados do BUREAU VERITAS RINAVE. encontra-se disponível no website, em www.bureauveritas.pt, a qual contém toda a informação relativa à proteção de dados pessoais e a forma como utilizamos esses dados.

Por serem compreendidas e reciprocamente aceites as condições de prestação do serviço de inspeção à instalação de gás, vai o presente contrato ser assinado pelo Requerente e pelo BUREAU VERITAS RINAVE.

| O Requerente (conforme BI) | O BUREAU VERITAS RINAVE (representante) |
| --- | --- |
| Ana Hathway | Mario João Clara |

AGUALVA-CACEM  ,  16/04/2024