| IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização da instalação | 10, 10 | Relatório nº | LA2024-0393-01-01 |
| Código Postal | 1000-002 | Instalação nº |  |
| Localidade | Lisboa | Posição n.º |  |
| Concelho | Lisboa | Processo nº | PT243663 |
| Proprietário | "ENCOSTA DO SONHOS" - BERÇÁRIO, CRECHE, INFANTÁRIO, ATL- LDA | Marca ou Fabricante |  |
| Morada | RUA JAIME LEÃO PINTO, Nº 116, . | Empresa Instaladora |  |
| Código Postal | 4590-869Paços de Ferreira | Empresa de Manutenção | Assiseleva II, Lda |

| TIPO DE EDIFÍCIO |  | TIPO DE INSPEÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Inspecção Periódica |
| Nº Fogos : |  |  |

| ASCENSORES E MONTA-CARGAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporte de | Accionamento | Casa das Máquinas | Nº Pessoas | Nº Paragens | Nº Cabos/Correias | Diâmetro/Larg. (mm) |
|  |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | Carga Nominal(Kg) | Curso (m) | Vel.Nominal/Vel.Nivelação(m/s) | Marcação CE |
|  |  |  |  |  | / |  |

| ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidade (m/s): |  | Curso (m): |  | Desnível (m): |  | Largura Degraus (mm): |  |

| REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA DE CLAUSULAS

Tipo; Deficiência detectada. C2*; 0.3.2-C3-NÃO ESTÃO REUNIDAS AS REGRAS TÉCNICAS GERAIS APLICÁVEIS À CONTRUÇÃO CIVIL E/OU ELÉTRICA E/OU MECÂNICAS DE EDIFICIOS.

RESULTADO DA INSPECÇÃO- Este Relatório de Inspecção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei nº 320/2002, de 28/12.

Aprovada C2* - A regularizar no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022. Caso tenham sido detetadas cláusulas do tipo C2* as mesmas devem ser regularizadas no prazo de 2 anosapós a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022

| Observações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sem Observações Constatações Sem Constatações. |
| CERTIFICADO DE INSPECÇÃO PERIÓDICA |  |
| Instalação:tipo | Ascensor |
| n.º | PT243663 |
| Emissão:2024/04/16 | Validade: |
| Requerer Inspecção Periódica até: |  |

| Data da Inspecção | Inspector |  | Proprietário (Requerente) |  | Empresa Manutenção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/04/16 |  |  | ClientImage |  | DistributorImage |
|  | Shlok Lift Admin |  | t1 |  | Assiseleva II, Lda |

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a empreender as acções oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções e reparações indicadas neste relatório de inspeção.

EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

Elevador Aprovado: Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Elevador Aprovado com cláusulas C3: foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco directo para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte. Elevador Aprovado com cláusulas C2*: foram detectadas cláusulas tipo C2*, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

Elevador Reprovado: foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas dão lugar a uma reinspecção.

Elevador Reprovado com Imobilização: foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens. Fonte: DIRECÇÃO GERAL ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. 02/12/2005 e ORIENTAÇÃO para aplicação do Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.