| Localização da instalação : Pollachi, 45 | Relatório nº : LA2024-0459-01-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-003 | Processo nº : PT0214 |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/04/30 |
| Concelho : Alcobaça | Inspector : Shlok Lift Admin |
| Empresa de Manutenção : AVEILIFT - Elevadores, Lda. - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 1.0 Condições reunidas para realizar a inspecção: Sim 1.1a. Tipo de Edificio: Habitação 1.1b. Habitação. Número de fogos: Não Aplicável 1.2. Indicar a Marca/Fabricante, Empresa Instaladora, Nº Instalação e Posição Marca/Fabricante: Omega 1.3. Transporte de: Pessoas 1.4. Accionamento: Electromecânico 1.5. Casa das Máquinas: Sim, Em cima 1.6. Caixa Regulamentar: Sim 1.7. Pessoas e Carga Nominal Nº de Pessoas: 50 1.8. Paragens e Curso Nº de Paragens: 50 1.9a. Cabos / Correias Nº de Cabos: 50 1.9b. Diâmetro / Largura (mm) Diâmetro do cabo (mm): 50 1.10. Velocidade (m/s) Velocidade Nominal (m/s): 50 1.11a. Marcação CE Aplicável?: Aplicável 1.11b. Marcação CE Ascensor: Não aplicável 1.12. Regulamentação aplicável: Decreto 26591/1936 1.13. Documentação Conforme Circular n.º 1 DGEG: Sim # 2. ASCENSOR E MONTA CARGAS (Ensaios de Verificação) 2.1a. Aderência: Não Aplicável 2.1b. Aderência, conforme?: Não Aplicável 2.2a. Velocidade de Actuação LV Cabina: Não Aplicável 2.2b. Limitador Velocidade da Cabina: Não Aplicável 2.3a. Velocidade Actuação LV Contrapeso (m/s): Não Aplicável 2.3b. Limitador de Velocidade Contrapeso: Não Aplicável 2.4. Dispositivo de Paragem contra Obstáculos - tempo actuação: Não Aplicável 2.4a Dispositivo de Paragem contra Obstáculos, Conforme?: Não Aplicável 2.5. Norma +A3 Aplicável?: Sim 2.6. Precisão Nivelação - Paragem (mm): Não Aplicável 2.6a. Precisão Nivelação Conforme?: Não Aplicável 2.7. Precisão Nivelação - Nivelamento (mm): Não Aplicável 2.7a. Precisão Nivelação Conforme?: Não Aplicável 2.8. Movimento incontrolado cabina (mm) - Distância Patamar/Soleira (subida e descida): Não Aplicável 2.8a. UCM Distância Patamar/Soleira, Conforme?: Não Aplicável 2.9. Movimento incontrolado cabina (mm) - Distância Patamar/Avental (apenas subida): Não Aplicável 2.9a. UCM Distância Patamar/Avental (apenas subida), Conforme?: Não Aplicável # 3. ELEMENTOS COMUNS 3.1. Luminosidade - Local de Maquinaria: Não aplicável 3.1a. Luminosidade Local Maquinaria Conforme?: Não aplicável 3.2. Luminosidade (Lux) - Cabina / Patamares: Não Aplicável 3.3. Resistência de Isolamento: Conforme 3.4. Continuidades entre diferentes elementos e a terra de protecção: Conforme # 4. LOCAL DE MAQUINARIA 4.1. Acessos e Avisos. Vedação.: Conforme 4.2. Estado Geral da Casa das Máquinas. Humidade, balaustrada, instalações estranhas, aberturas laje. Dimensões e ventilação: Conforme 4.3. Iluminação e Tomada: Conforme 4.4. Chave de desencravamento. Livro registos: Conforme 4.5. Local das Rodas: Conforme # 5. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA. QUADRO DE COMANDO 5.1. Protecção contra Curto Circuito à Coluna (QSC): Conforme 5.2. Quadro de Entrada Casa Máquinas (QCM) e Interruptor Corte Geral: Conforme 5.3. Protecção Diferencial. Protecção à iluminação da Cabina: Conforme 5.4. Estado do quadro de Comando. Manobra Eléctrica de Socorro: Conforme 5.5. Protecção contra: inversão/falta fase; contra sobrecarga; térmica: Conforme 5.6. Condutores eléctricos. Isolamento: Conforme # 6. ÓRGÃOS DE TRACÇÃO E SISTEMA DE TRAVAGEM 6.1. Rodas de tracção/desvio. Protecção (saída cabo/intr. corpos/acidentes): Conforme 6.2. Estado geral da máquina e travão. Sistema de travagem: Conforme 6.3. Manobra de socorro manual.: Conforme # 7. DISPOSITIVOS DE FIM DE CURSO DE SEGURANÇA 7.1. Existência e actuação dos fins de curso, sem atingir amortecedor: Conforme # 8. LIMITADOR DE VELOCIDADE E PARA-QUEDAS 8.1. Existência e estado geral do limitador de velocidade: Conforme 8.2. Estado do cabo do limitador de velocidade e amarração: Conforme 8.3. Actuação do pára-quedas da cabina e do dispositivo eléctrico: Conforme 8.4. Actuação do pára-quedas do contrapeso: Conforme 8.5. Protecção contra velocidade excessiva da cabina na subida (Art.º 68): Conforme # 9. PORTAS DE PATAMAR E DISPOSITIVOS DE ENCRAVAMENTO 9.1. Portas, Visor e Iluminação: Conforme 9.2. Presença da cabina nos patamares (abertura manual/batente): Conforme 9.3. Protecção contra entalamentos (automáticas, guilhotina): Conforme 9.4. Encravamento mecânico. Zona de desencravamento: Conforme 9.5. Desencravamento de socorro (pelo exterior da porta patamar): Conforme 9.6. Dispositivo eléctrico de controlo de encravamento: Conforme 9.7. Dispositivo eléctrico de controlo de fecho: Conforme # 10. CABINA 10.1. Dimensões. Iluminação. Ventilação. Identificação patamares: Conforme 10.2. Estado. Avisos e placas características. Identificação EMIE e tipo contrato: Conforme 10.3. Cabina dotada de porta automática. Protecção contra entalamentos: Conforme 10.4. Soleira móvel contra entalamentos. Stop cabina: Conforme 10.5. Alarme e iluminação de Emergência: Conforme 10.6. Comunicação bidireccional. Intercomunicador: Conforme 10.7. Dispositivo de excesso de carga: Conforme 10.8. Avental. Frentes lisas. Folgas. Desnível: Conforme 10.9. Portas. Resistência. Vidros: Conforme 10.10. Tecto da cabina: Comando de inspecção. Tomada. Balaustradas: Conforme 10.11. Guiamento e roçadeiras da cabina: Conforme # 11. CONTRAPESO 11.1. Guiamento e roçadeiras do contrapeso: Conforme 11.2. Estado geral do contrapeso e seus elementos. Travamento pesos: Conforme # 12. CAIXA 12.1. Vedação. Iluminação. Ventilação. Divisória. Aberturas de visita: Conforme 12.2. Dispositivos de paragem nos patamares extremos: Conforme 12.3. Estado da caixa. Instalações estranhas: Conforme # 13. POÇO 13.1. Estado do poço. Acesso. Infiltrações. Divisória poço. Stop: Conforme 13.2. Controlo de alongamento/rotura do cabo do limitador de velocidade: Conforme 13.3. Amortecedores cabina e contrapeso: Estado. Fixação. Retorno: Conforme 13.4. Amortecedores hidráulicos: nível de óleo, contacto eléctrico: Conforme # 14. ÓRGÃOS DE SUSPENSÃO E SUAS LIGAÇÕES 14.1. Estado dos cabos (fios partidos, oxidação). Nº cabos e Diâmetro: Conforme 14.2. Dispositivo de igualização da tensão dos cabos: Conforme 14.3. Dispositivo eléctrico de controlo do alongamento de cabos: Conforme 14.4. Verificação da aderência: Conforme 14.5. Estado da amarração dos cabos à cabina e contrapeso: Conforme 14.6. Distância de segurança inferior e superior: Conforme # 15. GRUPO HIDRÁULICO 15.0 Ascensor Hidráulico?: Sim 15.1. Estado da Central. Manómetro. Válvula de Isolamento: Não Aplicável 15.2. Manobra de socorro. Indicação cabina ao piso: Não Aplicável 15.3 Haste (corpo) / Piston: Não Aplicável # 16. PROTECÇÕES HIDRÁULICAS 16.1. Retenção de fim de curso: Não Aplicável 16.2. Actuação da válvula de queda: Não Aplicável 16.3. Renivelação com porta aberta e fechada: Não Aplicável 16.4. Sistema eléctrico antideslize: Não Aplicável

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Darex | Lift- 5m/20mm | L-Lift-151 |  | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Test 2 | Ficher | Protec- 3m/19mm | L- Lift |  | 01-01-2024 | 31-12-2024 |