| Localização da instalação : Wall Street, 67 - 9 - A | Relatório nº : LA2024-0115-02-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-017 | Processo nº : N/A |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/11/05 |
| Concelho : Lisboa | Inspector : ShlokElectricalInspector |
| EI / TR Execução : Electrical Maintenance Company - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.1 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação: Sim 1.2. Projeto elétrico: Dispensa 1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT: Conforme 1.4. Técnico Responsável pela exploração Aplica?: PI Aplica, indicar nome: SGS NIF/NIPC: 99999990 Telefone: 97638695848 Aplica, indicar nº DGEG: 123 1.5. Técnico Responsável pelo projeto Aplica, indicar nome: Shlok NIF/NIPC: 506736466 Aplica, indicar Nº DGEG: 456 1.6. Caracterização do PCVE (quando aplicável) Alimentação do PCVE (quando aplicável): qwerty PCVE inserido em: asdfg Tipo de acesso: zxcv CPE alimenta: poiuy Integrado na Mobi.E: lkjhg 1.7. Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão) N.º do PC: 1 Modelo do PC: 5000 Qt. Saídas AC: 2 Potência/saída AC (kVA): 250 Qt. Saídas DC: 3 Potência/saída DC (kVA): 300 Potência total do PC (kVA): 250 # 2. ORIGEM DA INSTALAÇÃO 2.1 Origem da instalação, conforme? (Pontos de Ligação): Conforme 2.2. Potências de dimensionamento adequadas à utilização (de acordo com as RTIEBT): Conforme # 3. CÂMARAS DE VISITA 3.1. Localização, Constituição, Exclusivas a instalações elétricas: Conforme # 4. INSTALAÇÃO DE CONDUTORES / CABOS 4.1. Tipo e secção conforme projeto: Conforme 4.2. Aplicação de extremidades termo retráteis: Conforme 4.3. Conetores/uniões/terminais conforme secção e tipo de condutor: Conforme 4.4. Sinalização indelével (origem/destino): Conforme # 5. ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 5.1. Tipo, localização e numeração conforme projeto: Conforme 5.2. Chapa de características: Conforme 5.3. Proteção contra contactos diretos (barreira em material isolante IP2X e IK09): Conforme 5.4. Fixação dos cabos ao bastidor: Conforme 5.5. Fusíveis (tipo e correntes estipuladas conforme projeto): Conforme # 6. LIGAÇÃO À TERRA 6.1. Elétrodo de terra: Características e Instalação (Partes Visiveis): Conforme 6.2. Condutor de terra: Conforme # 7. PROTEÇÃO CONTRA CONTACTOS INDIRETOS 7.1. Ligação do neutro à terra (efetuada em cada armário de distribuição): Conforme 7.2. Ligação das massas da rede de distribuição ao neutro: Conforme # 8. PORTINHOLA 8.1. Instalação, chapa de características, classe II de isolamento: Conforme # 9. ENSAIOS 9.1. Ensaio de continuidade: Conforme 9.2. Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Não estão reunidas as condições para a realização do ensaio 9.3. Resultado da Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Conforme 9.4. Medição da Resistência de terra do neutro (ohm) Registo de medição (ohm): 234 9.5. Resultado da Medição da Resistência de terra do neutro: Conforme

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não aplicável | N/A | N/A | NA |  | N/A | N/A |

Rede Particular Distribuição EE BT. V1