| Localização da instalação : Park Avenue, 103 - 2 - qwe | Relatório nº : LA2024-0131-01-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 4100-010 | Processo nº : N/A |
| Localidade : Porto | Data Inspecção : 2024/11/21 |
| Concelho : Porto | Inspector : ShlokElectricalInspector |
| EI / TR Execução : Client Test Entity - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.0 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação: Sim 1.1. Tipo de Instalação (B ou C) Tipo B ou Tipo C: B 1.2. Projeto elétrico: Carece 1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT: Conforme 1.4. Técnico Responsável pela exploração Aplica?: a título individual, nos termos do art.º 15.º do DL96/2017 1.5. Técnico Responsável pelo projeto Aplica, indicar nome: wgfhb 1.6. Caracterização do ECVE (quando aplicável) Ligação do ECVE, conforme aplicável: A partir de rede particular ECVE de acesso público instalada em:: Local público Tipo de acesso: acesso privativo ECVE ligada diretamente à: Instalação de utilização Integrado na Mobi.E: Não 1.7. Lista dos PC que constituem a ECVE (equipamento dotado de pontos de conexão) N.º do PC; Modelo do PC; Qt. Saídas AC; Potência/saída AC (kVA); Qt. Saídas DC; Potência/saída DC (kVA); Potência total do PC (kVA). 1; qw; 1; 200; ---; ---; 200. 2; asd; 1; 300; 250; ---; 300. 3; zxx; 1; 400; 360; ---; 400. # 2. ORIGEM DA INSTALAÇÃO 2.1 Origem da instalação, conforme? (Existência/instalação de portinhola e caixa de contagem): Conforme 2.2. Potências de dimensionamento adequadas à utilização (de acordo com as RTIEBT): Conforme # 3. INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 3.1. Constituição e instalação do PCVE: QVE, PC, canalizações elétricas de interligação: Conforme 3.2. PCVE estabelecido junto a posto de combustíveis (zonas de proteção): Conforme 3.3. Carregamento de VE em zona dedicada para o efeito: Conforme 3.4. Posto de carregamento da classe II de isolamento?: Sim 3.5. Massa simultaneamente acessíveis (ligação equipotencial): Conforme 3.6. Seleção de equipamentos de acordo com as condições de influências externas (IP e IK): Conforme # 4. PROTEÇÃO, COMANDO E SECIONAMENTO - PCVE 4.1. Proteção contra contactos diretos: Conforme 4.2. Proteção contra contactos indiretos: Conforme 4.3. Proteção contra sobreintensidades: Conforme 4.4. Proteção contra sobretensões (dispositivos de instalação recomendada): Conforme 4.5. Dispositivos de corte e secionamento (QVE): Conforme 4.6. Dispositivo de corte de emergência (potência total > 22kVA): Conforme 4.7. Informações ao utilizador: tarifas de eletricidade, livro de reclamações, medidas de segurança, entidades, instruções de carregamento: Conforme # 5. ENSAIOS 5.1. Ensaio de continuidade: Conforme 5.2. Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Não estão reunidas as condições para a realização do ensaio 5.3. Resultado da Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Conforme 5.4. Proteção por Separação de Circuitos - Medição da Resistência de Isolamento (Mohm) Não Aplica: Não Aplicável 5.5. Resultado da medição da Resistência de Isolamento: Conforme 5.6. Medição da Resistência do elétrodo de terra (ohm): Não Aplicável 5.7. Resultado da Medição da Resistência do elétrodo de terra: Conforme

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não aplicável | N/A | N/A | NA |  | N/A | N/A |

ECVE Mobilidade Elétrica_V1