| Processo n.º | --- | Instalação aprovada, sem deficiências |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedido n.º |  |  |  |
| DI n.º | LA2024-0042-03-01 |  |  |
| Tipo de ato: | Inspeção | Alimentação do PCVE (quando alicável): | ------- |

| - ENTIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE) |  |  |
| Nome: Test Inspection 2501 |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: kiruthika.d@shloklabs.com |  |
| 1.2 | Técnico responsável pela exploração |  | como OPC, nos termos do art.º 14.º do DL39/2010 |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.3 | Técnico responsável pelo projeto |  | (preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017) |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.4 | Entidade Instaladora (EI) |  |  |
| Nome EI: Electrical Maintenance Company |  |  | Alvará/certificado IMPIC nº: 24423 |
| TRexe: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.5 | Entidade Inspectora (EIIEL) |  |  |
| Nome EIIEL: BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPESSOAL, LDA. |  |  | NIPC: 502 054 883 |
| Telefone: +351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional) |  | Email: eletricas@bureauveritas.com | Nº DGEG: |
| Inspetor: Shlok Lift Admin |  |  | Nº inspetor: |

| - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | Tipo: C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Localização |  |  |  |  |
| Lugar/Ru: Park Station, 709 |  |  | Coordenadas GPS: 56, 76 |  |  |
| Freguesia: Lisboa |  | Concelho: Lisboa | Distrito: Lisboa |  |  |
| 2.2 | Caracterização da IE |  |  |  |  |
| Classificação da instalação: Locais afetos a serviços técnicos |  |  | Instalação: Nova |  |  |
| Tipo de utilização individual: Antena de comunicações |  |  | Projeto: Carece |  |  |
| NIP: 2024250401 |  | CPE: PT2024042500000000IO | Potência a certificar (kVA): 27.00 |  |  |
| Entrada: Mono |  | Nivel tensão (V): 230 | Andar: 9 |  | Fração: DT |
| Descrição: ------- |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Caracterização do PCVE (quando aplicável) |  |  |  |  |
| PCVE inserido em: local privado |  | CPE alimenta: apenas PCVE |  |  |  |
| Tipo de acesso: ------- |  | Integrado na Mobi.E: ------- |  |  |  |
| 2.3.1 | Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão) |  |  |  |  |

| - INSPEÇÃO (conforme seção 61.1 das RTIEBT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Inspeção visual (conforme seção 611 das RTIEBT) |  |
| 3.2 | Ensaios efetuados (conforme seção 612 das RTIEBT) |  |
| Continuidade condutores proteção: Conforme |  | Resistência do elétrodo de terra (Ω): 56 |
| Resistência de isolamento (MΩ): ------- |  | Proteção diferencial (mA): ------- |
| Separação de circuitos (MΩ): 45 |  | Outros: ------- |
| 3.3 | Observações gerais |  |
| Sem Observações |  |  |
| 3.4 | Lista de deficiências da instalação |  |
| 3.5 | Conclusões |  |
| Data do ato: 2024/04/25 |  | Instalação aprovada, sem deficiências |

| Foi verificado na instalação elétrica. 2024/04/25 Shlok Lift Admin, Inspetor da EIIEL |  | Declaro que a informação apresentada carateriza o que foi verificado na instalação elétrica. 2024/04/25 Diretor-técnico da EIIEL |
| --- | --- | --- |

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação. Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detectadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação no prazo máximo de 60 dias, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências. Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no Despacho nº 4 de 2018/01/16 pela DGEG.