| Processo n.º | --- | Instalação reprovada (apresenta deficiências G) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedido n.º |  |  |  |
| DI n.º | LA2024-0027-01-02 |  |  |
| Tipo de ato: | Inspeção Periódica | Alimentação do PCVE (quando alicável): | A partir de rede particular |

| - ENTIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE) |  |  |
| Nome: Test electrical inspection (25/02) |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- |  |
| 1.2 | Técnico responsável pela exploração |  | como OPC, nos termos do art.º 14.º do DL39/2010 |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.3 | Técnico responsável pelo projeto |  | (preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017) |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.4 | Entidade Instaladora (EI) |  |  |
| Nome EI: ------- |  |  | Alvará/certificado IMPIC nº: ------- |
| TRexe: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.5 | Entidade Inspectora (EIIEL) |  |  |
| Nome EIIEL: BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPESSOAL, LDA. |  |  | NIPC: 502 054 883 |
| Telefone: +351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional) |  | Email: eletricas@bureauveritas.com | Nº DGEG: |
| Inspetor: Shlok Lift Inspector |  |  | Nº inspetor: |

| - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | Tipo: C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Localização |  |  |  |  |
| Lugar/Ru: 10, . |  |  | Coordenadas GPS: 67.4, 178.2 |  |  |
| Freguesia: Águeda |  | Concelho: ------- | Distrito: ------- |  |  |
| 2.2 | Caracterização da IE |  |  |  |  |
| Classificação da instalação: ------- |  |  | Instalação: ------- |  |  |
| Tipo de utilização individual: Adega |  |  | Projeto: Carece |  |  |
| NIP: 60708090 |  | CPE: PT165262562 | Potência a certificar (kVA): 23.00 |  |  |
| Entrada: Mono |  | Nivel tensão (V): 230 | Andar: . |  | Fração: . |
| Descrição: ------- |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Caracterização do PCVE (quando aplicável) |  |  |  |  |
| PCVE inserido em: ------- |  | CPE alimenta: ------- |  |  |  |
| Tipo de acesso: ------- |  | Integrado na Mobi.E: ------- |  |  |  |
| 2.3.1 | Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão) |  |  |  |  |

| - INSPEÇÃO (conforme seção 61.1 das RTIEBT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Inspeção visual (conforme seção 611 das RTIEBT) |  |
| 3.2 | Ensaios efetuados (conforme seção 612 das RTIEBT) |  |
| Continuidade condutores proteção: Conforme |  | Resistência do elétrodo de terra (Ω): 120 |
| Resistência de isolamento (MΩ): Não estão reunidas as condições para a realização do ensaio |  | Proteção diferencial (mA): ------- |
| Separação de circuitos (MΩ): 20 |  | Outros: ------- |
| 3.3 | Observações gerais |  |
| Sem Observações |  |  |
| 3.4 | Lista de deficiências da instalação |  |
| N.º da deficiência; Regulamentação aplicável; Descrição da deficiência; Tipo de deficiência; Previsto no Projeto; Executada conforme projeto. 450; D 1/2018; TÉCNICO RESPONSÁVEL NÃO COMPARECEU NA VISTORIA (DESPACHO 1/2018).; G; Sim; Sim. DL90/2014. Art28.5; EDIFÍCIO NÃO HABITACIONAL NÃO POSSUI PONTO DE CARREGAMENTO, TOMADA OU CAIXA DE DERIVAÇÃO, EM CADA LOCAL DE ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA O CARREGAMENTO DE VE.; NG-1; Sim; Sim. 0055102; DR 90/84; REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTERRADA COM CABOS NÃO PROTEGIDOS CONTRA AS AVARIAS OCASIONADAS PELA COMPRESSÃO OU PELO ABATIMANTO DE TERRAS.; NG-1; Sim; Sim. |  |  |
| 3.5 | Conclusões |  |
| Data do ato: 2024/02/29 |  | Instalação reprovada (apresenta deficiências G) |

| Foi verificado na instalação elétrica. 2024/02/29 TCIMAGE Shlok Lift Inspector, Inspetor da EIIEL |  | Declaro que a informação apresentada carateriza o que foi verificado na instalação elétrica. 2024/02/29 DTIMAGE Diretor-técnico da EIIEL |
| --- | --- | --- |

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação. Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detectadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação no prazo máximo de 60 dias, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências. Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no Despacho nº 4 de 2018/01/16 pela DGEG.