| Processo n.º |  | [#Result#] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedido n.º |  |  |  |
| DI n.º | LA2024-0130-01-01 |  |  |
| Tipo de ato: | Inspeção | Ligação do ECVE,conforme aplicável: | Diretamente da rede pública |

| - LOCALIZAÇÃO DA ECVE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar/Rua: Mapel Avenue - 290 - F - 3, [#DoorNo#] |  | Coordenadas: [#CoordenadasGPS#] |
| Freguesia: [#Freguesia#] | Concelho: Amadora | Distrito: [#Distrito#] |

| - ENTIDADES/TÉCNICOS RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Operador de Pontos de Carregamento (OPC) |  |  |  |  |
| Nome: [#EntityName#] |  |  |  |  | NIF/NIPC:[#EntityNIF#] |
| Telefone: |  | Email: |  |  | Nº DGEG: |
| 2.2 | Técnico responsável pelo projeto(preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017, na sua redação atual) |  |  |  |  |
| Nome: Qwerty |  |  |  |  | NIF/NIPC: |
| Telefone: |  | Email: |  |  | Nº DGEG: [#DGEGNumTRProjeto#] |
| 2.3 | Entidade Instaladora (EI) |  |  |  |  |
| Nome EI: [#EntidadeInstaladora#] |  |  | Alvará/certificado IMPIC nº: [#IMPICEntidadeInstaladora#] |  |  |
| TRexe: [#TecnicoRespExecucao#] |  |  |  |  | NIF/NIPC: |
| Telefone: |  | Email: |  |  | Nº DGEG: [#DGEGNumTRExecucao#] |
| 2.4 | Técnico responsável pela exploração |  |  | a título individual, nos termos do art.º 15.º do DL96/2017 |  |
| Nome: [#TecnicoRespExploracao#] |  |  |  |  | NIF/NIPC: |
| Telefone: |  | Email: |  |  | Nº DGEG: [#DGEGNumTRExploracao#] |
| 2.5 | Entidade Inspectora (EIIEL) |  |  |  |  |
| Nome EIIEL: BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPESSOAL, LDA. |  |  |  |  | NIPC: 502 054 883 |
| Telefone:+ 351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional) |  | Email:eletricas@bureauveritas.com |  |  | Nº DGEG:EC2.4/14 |
| Inspetor: ShlokElectricalAdmin |  |  |  |  | Nº inspetor: [#InspectorNumber#] |
| 2.6 | Titularda propriedade pública ou privada, conforme aplicável, onde se encontra instalada a ECVE |  |  |  |  |
| Nome: [#EntityName#] |  |  |  |  | NIF/NIPC: [#EntityNIF#] |
| Telefone: |  | Email: |  |  |  |

| - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  | Tipo: B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Caracterização |  |  |  |  |  |
| ECVE de acesso público instalada em: Local público |  |  | ECVE ligada diretamente à: [#CPElimenta#] |  |  |  |
| Classificação: [#ClassificacaoInstalacao#] |  |  | Instalação: [#InstalacaoNOVA#] |  |  |  |
| Tipo de utilização individual: [#TipoUtilizacaoIndividual#] |  |  | Projeto: Carece |  |  |  |
| NIP: Athena |  | CPE: [#CPE#] |  | Potência a certificar (kVA): [#PotenciaCertificar#] |  |  |
| No caso do PCVE não ser alimentado diretamente nem em exclusivo pela rede pública, o NIP e o CPE são os referentes à instalação de consumo e a potência a certificar é a do PCVE |  |  |  |  |  |  |
| Entrada: [#EntradaCircuitoMonoTrif#] |  | Nível tensão (V): [#NivelTensao#] |  | Andar: | Fração: |  |
| Descrição: [#OutroTipoUtilizacaoIndividual#] |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lista dos PC que constituem a ECVE |  |  |  |  |  |
| N.º do PC; Modelo do PC; Qt. Saídas AC; Potência/saída AC (kVA); Qt. Saídas DC; Potência/saída DC (kVA); Potência total do PC (kVA). 1; A; 1; 200; ---; ---; 200. 2; B; 1; 300; ---; ---; 300. |  |  |  |  |  |  |

| - INSPEÇÃO (conforme seção 61.1 das RTIEBT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Inspeção visual (conforme seção 611 das RTIEBT) |  |
| 4.2 |  | Ensaios efetuados (conforme seção 612 das RTIEBT) |  |
| Continuidade condutores proteção:Não Aplicável |  |  | Resistência do elétrodo de terra (Ω):[#ResistenciaEletrodoTerra#] |
| Resistência de isolamento (MΩ): [#ResistenciaIsolamento#] |  |  | Proteção diferencial (mA):[#ProtecaoDiferencial#] |
| Separação de circuitos (MΩ):Não Aplicável |  |  | Outros: |
| 4.3 | Observações gerais |  |  |
| Sem Observações |  |  |  |
| 4.4 | Lista de deficiências da instalação |  |  |
| N.º da deficiência; Regulamentação aplicável; Descrição da deficiência; Tipo de deficiência; Previsto no Projeto; Executada conforme projeto. 0055102; DR 90/84; REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTERRADA COM CABOS NÃO PROTEGIDOS CONTRA AS AVARIAS OCASIONADAS PELA COMPRESSÃO OU PELO ABATIMANTO DE TERRAS.; NG-1; Sim; Não. 1163001; RSIUEE/RSICEE; SUPORTES APARELHO ILUMUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR/BOTÃO PRESSÃO NÃO SÃO DE INVÓLUCRO ISOLANTE (RSIUEE).; G; Sim; Não. 0055103; DR 90/84; REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTERRADA COM CABOS NÃO PROTEGIDOS CONTRA AS AVARIAS OCASIONADAS PELO CONTACTO DE CORPOS DUROS OU PELO CHOQUE DE FERRAMENTAS METÁLICAS.; NG-1; Não; Sim. ---; DL90/2014.Art25.1; PONTO DE CARREGAMENTO EM LOCAL PÚBLICO DE ACESSO PÚBLICO NÃO PERMITE A LIGAÇÃO À REDE DE MOBILIDADE ELÉTRICA.; NG-1; Sim; Sim. ---; DL90/2014.Art28.1; EDIFÍCIO NÃO HABITACIONAL NÃO POSSUI INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ADEQUADA AO CARREGAMENTO DE VE.; G; Sim; Sim. ---; DL90/2014.Art28.2; EDIFÍCIO NÃO HABITACIONAL NÃO POSSUI CANALIZAÇÃO DE ENTRADA ADEQUADA AO CARREGAMENTO DE VE; NG-1; Sim; Sim. 1163001; RSIUEE/RSICEE; SUPORTES APARELHO ILUMUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR/BOTÃO PRESSÃO NÃO SÃO DE INVÓLUCRO ISOLANTE (RSIUEE).; G; Sim; Sim. |  |  |  |
| 4.5 | Conclusões |  |  |
| Data/hora do ato:Data2024/11/21 Hora 09:00 |  |  | [#Result#] |

| Foi verificado na instalação elétrica. 2024/11/21 TCIMAGE ShlokElectricalAdmin, Inspetor da EIIEL |  | Declaro que a informação apresentada carateriza o que foi verificado na instalação elétrica. 2024/11/21 DTIMAGE Diretor-técnico da EIIEL |
| --- | --- | --- |

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação. Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detectadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação no prazo máximo de 60 dias, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências. Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no Despacho nº 4 de 2018/01/16 pela DGEG.

ECVE: Estação de Carregamento de Veículos Elétricos. PC: Ponto de Carregamento de Veículos Elétricos. G: Deficiências graves. NG-1: Deficiências não graves do tipo 1. NG-2: Deficiências não graves do tipo 2.