| Processo n.º | --- | Aprovado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedido n.º | --- |  |  |
| DI n.º | Shlo2026-0068-01-01 |  |  |
| Tipo de ato: | Inspeção | Alimentação do PCVE (quando alicável): | ------- |

| - ENTIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE) |  |  |
| Nome: 2024102813 |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: 9087654326 |  | Email: sabarish.t@mayvel.ai |  |
| 1.2 | Técnico responsável pela exploração |  | ------- |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.3 | Técnico responsável pelo projeto |  | (preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017) |
| Nome: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: ------- |
| 1.4 | Entidade Instaladora (EI) |  |  |
| Nome EI: Test client entity |  |  | Alvará/certificado IMPIC nº: 24423 |
| TRexe: ------- |  |  | NIF/NIPC: ------- |
| Telefone: ------- |  | Email: ------- | Nº DGEG: 10 |
| 1.5 | Entidade Inspectora (EIIEL) |  |  |
| Nome EIIEL: BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPESSOAL, LDA. |  |  | NIPC: 502 054 883 |
| Telefone:+351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional) |  | Email:eletricas@bureauveritas.com | Nº DGEG: Ec2.4/14 |
| Inspetor: ShlokElectricalAdmin |  |  | Nº inspetor: ------- |

| - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | Tipo: C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Localização |  |  |  |  |
| Lugar/Ru: Tidel Park, Coimbatore - 4. - .123 - ., 4. |  |  | Coordenadas GPS: 11, 12 |  |  |
| Freguesia: Amadora |  | Concelho: Amadora | Distrito: Amadora |  |  |
| 2.2 | Caracterização da IE |  |  |  |  |
| Classificação da instalação: Edifícios hospitalares |  |  | Instalação: Nova |  |  |
| Tipo de utilização individual: Posto de abastecimento de combustível |  |  | Projeto: ------- |  |  |
| NIP: 2024102814 |  | CPE: 21343242144 | Potência a certificar (kVA): 50,00 |  |  |
| Entrada: Mono |  | Nivel tensão (V): 230 | Andar: .123 |  | Fração: . |
| Descrição: ------- |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Caracterização do PCVE (quando aplicável) |  |  |  |  |
| PCVE inserido em: ------- |  | CPE alimenta: ------- |  |  |  |
| Tipo de acesso: ------- |  | Integrado na Mobi.E: ------- |  |  |  |
| 2.3.1 | Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão) |  |  |  |  |

| - INSPEÇÃO (conforme seção 61.1 das RTIEBT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Inspeção visual (conforme seção 611 das RTIEBT) |  |
| 3.2 | Ensaios efetuados (conforme seção 612 das RTIEBT) |  |
| Continuidade condutores proteção: ------- |  | Resistência do elétrodo de terra (Ω): ------- |
| Resistência de isolamento (MΩ): ------- |  | Proteção diferencial (mA): ------- |
| Separação de circuitos (MΩ): ------- |  | Outros: ------- |
| 3.3 | Observações gerais |  |
| Comment |  |  |
| 3.4 | Lista de deficiências da instalação |  |
| 3.5 | Conclusões |  |
| Data do ato: 2026/02/12 |  | Aprovado |

| Foi verificado na instalação elétrica. 2026/02/12 TCIMAGE ShlokElectricalAdmin, Inspetor da EIIEL |  | Declaro que a informação apresentada carateriza o que foi verificado na instalação elétrica. 2026/02/12 DTIMAGE Diretor-técnico da EIIEL |
| --- | --- | --- |

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação. Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detectadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação no prazo máximo de 60 dias, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências. Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no Despacho nº 4 de 2018/01/16 pela DGEG.